Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

Красноармейского сельского поселения

от 30.10. 2012 № 12

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ красноармейского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Обосновывающие материалы

Содержание

Раздел 1. Перспективные показатели развития Красноармейского сельского

поселения ………………………………………………………………………..3

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…...17

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………20

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения  и учета и сбора информации……………………………35

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..36

Раздел 6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы,

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………………..................................................37

Раздел 1. Перспективные показатели развития Красноармейского сельского поселения

Расположено Красноармейское сельское поселение в северной части района, северо-восточнее административного центра Орловского района. Северная и восточная части Красноармейского сельского поселения проходят по границе Орловского района с Зимовниковским районом Ростовской области. С запада Красноармейское сельское поселение граничит с Майорским и Каменно-Балковским сельскими поселениями, с юга – с Орловским, Луганским и Островянским сельскими поселениями Орловского района.

Рис. 1.

Положение Красноармейского сельского поселения

в системе расселения Орловского района.

Административный центр Красноармейского сельского поселения – п.Красноармейский. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 248 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п.Орловский – составляет 25 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой регионального значения Р 61-2 «г.Котельниково – пос.Зимовники- г.Сальск – с.Песчанокопское (от границы Волгоградской области)».

Численность населения Красноармейского сельского поселения на 1.01.2010 год составила 5 470 человек – 13,4% от общей численности населения Орловского района и 0,13% от численности сельского населения Ростовской области.

Рис. 2.

Распределение численность населения Орловского района

в разрезе муниципальных образований.

Около половины населения Орловского района сосредоточено в центре поселения п.Орловский, остальные населенные пункты в большинстве своем представляют собой малые и средние населенные пункты с численностью населения не более 1000 человек. В результате, другая половина сельского населения района относительно равномерно распределена между оставшимися десяти муниципальными образованиями, среди которых наибольшей численностью населения выделяется именно Красноармейское сельское поселение, так как в его составе находится один крупный населенный пункт – п.Красноармейский с числом жителей 3 565 человек. По численности населения Красноармейское сельское поселение находится на втором месте среди сельских поселений Орловского района, уступая только Орловскому сельскому поселению.

Площадь территории Красноармейского сельского поселения составляет 491,3 км2. Данное муниципальное образование занимает 14,7% территории Орловского района и 0,5% територии Ростовской области.

По площади территории Красноармейское сельское поселение одно из самых больших в Орловском районе – занимает второе место среди муниципальных образований района, утупая только Волочаевскому сельскому поселению.

Плотность населения в границах Красноармейского сельского поселения также одна из самых высоких, не считая райцентра, и составляет 11,1 чел./км2, что не многим меньше чем в среднем по Орловскому району (12,1 чел./км2), но в 1,6 раза меньше чем по Ростовской области без учета городских округов (18,1 чел./км2). В целом по Ростовской области средняя плотность населения составляет 41,9 чел./км2.

По плотности населения Красноармейское сельское поселение занимает третье место в районе, уступая только Орловскому и Луганскому сельским поселениям.

В состав Красноармейского сельского поселения входят одиннадцать населенных пунктов. По количеству населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, Красноармейское сельское поселение является самым многочисленным и занимает первое место среди сельских поселений Орловского района.

Для Красноармейского сельского поселения характерна линейная система расселения, все населенные пункты расположены вдоль основной траспортной магистрали в широтном направлении – ригиональной трассы Р61-13 «г.Семикаракорск – Сл.Большая Мартыновка – п.Красноармейски» Населённые пункты Красноармейского сельского поселения расположены довольно разобщённо. Так, расстояние от самых удаленных населенных пунктов поселения х. Нижневерхоломовский и х. Садовый до центра муниципального образования п. Красноармейский составляет по 15 км. На расстоянии 10 км от центра поселения расположен х.Старопесчаный, х.Широкий, х.Нижнетавричанский. Наиболее близко расположен к центру – в 3 км – х.Токмацкий.

По плотности сети населённых пунктов Красноармейское сельское поселение находится на четвертом месте среди сельских поселений Орловского района, уступая по данному показателю Каменно-Балковскому, Луганскому и Донскому сельским поселениям.

В составе поселения одиннадцать населенных пунктов: п. Красноармейский, х.Верхнетавричанский, х. Ленинский, х. Нижневерхоломовский, х. Нижнетавричанский, х. Раздорский, х. Русский, х. Садовый, х. Старопесчаный, х. Токмацкий, х. Широкий.

Посёлок Красноармейский является центром поселения, относится к большим сельским населённым пунктам (численность жителей более 3000 человек). Хутора Раздорский, Токмацкий, Широкий относятся к средним сельским населённым пунктам (до 1000 человек). Хутора Верхнетавричанский, Ленинский, Нижневерхоломовский, Нижнетавричанский, Русский, Садовый, Старопесчаный относятся к малым сельским населённым пунктам (с численностью населения менее 200 человек).

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Красноармейском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Красноармейском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в органах местного самоуправления в 2009 году составил 11269,5 рублей, что на 9% больше чем по району, но в почти на четверть меньше чем по области – табл. 2.1.

Табл. 2.1.

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

|  | годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009г. в % к 2008г. |
| Красноармейское с.п. |  |  |  |  | 11269,5 |  |
| Орловский р-н | 4069,7 | 5348,0 | 7071,9 | 8932,4 | 10302,3 | 115,3 |
| Ростовская обл. | 5944,7 | 7568,9 | 9779,8 | 12539,0 | 13882,5 | 110,7 |

### Демографический  прогноз.

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии Красноармейского сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Рис. 3.

Численность населения Красноармейского сельского поселения

в административно-территориальном разрезе, %

По данным территориального органа государственной статистики по Ростовской области в административно-территориальный состав Красноармейского сельского поселения входят 11 населенных пункта:

- п.Красноармейский;

- х.Верхнетавричанский;

- х.Ленинский;

- х.Нижневерхоломовский;

- х.Нижнетавричанский;

- х.Раздорский;

- х.Русский;

- х.Садовый;

- х.Старопесчаный;

- х.Токмацкий;

- х.Широкий.

На 1 января 2010 года численность населения Красноармейского сельского поселения составила 5 470 человек – 13,4% населения Орловского района. Территориально население поселения распределено не равномерно. Более 65% населения сельского поселения сосредоточено в центре поселения п. Красноармейский – рис. 3.

За последние годы динамика численности населения Красноармейского сельского поселения претерпела несколько более негативные изменения, чем это характерно для Орловского района в целом. Так, если за период с 2004 года население района сократилось на 4% (1,6 тыс. человек), то в Красноармейском сельском поселении оно уменьшилось на 5% (0,29 тыс. человек) – рис. 4.

Рис. 4.

Динамика среднегодовой численности населения

Красноармейского сельского поселения, человек.

Обозначенные выше неблагоприятные тенденции динамики численности населения Красноармейского сельского поселения характерны практически для всех населенных пунктов, входящих в его состав. Единственным населенным пунктом, численность которого с 2007 года немного возросла, является х. Раздорский (100,4%). В остальных населенных пунктах Красноармейского сельского поселения была зафиксирована убыль населения. Наибольшие численные потери понесли самые малые, и наиболее удаленные от основных транспортных магистралей и центра поселения населенные пункты (х.Верхнетавричанский, х.Нижневерхоломовский и х.Старопесчаный) численность которых с 2007 года сократилась в среднем на 7-9%. В остальных населенных пунктах сокращение было практически пропорционально общему темпу убыли населения по сельскому поселению в целом (табл. 4.1).

Табл.4.1.

Динамика численности населения

Красноармейского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2007 год | 2009 год | 2009 в % к 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Красноармейский | 3606 | 3565 | 98,9 |
| 2 | х.Верхнетавричанский | 97 | 90 | 92,8 |
| 3 | х.Ленинский | 121 | 120 | 99,2 |
| 4 | х.Нижневерхоломовский | 73 | 67 | 91,8 |
| 5 | х.Нижнетавричанский | 117 | 111 | 94,9 |
| 6 | х.Раздорский | 451 | 453 | 100,4 |
| 7 | х.Русский | 106 | 102 | 96,2 |
| 8 | х.Садовый | - | 1 |  |
| 9 | х.Старопесчаный | 23 | 21 | 91,3 |
| 10 | х.Токмацкий | 390 | 384 | 98,5 |
| 11 | х.Широкий | 569 | 556 | 97,7 |
| Всего по Красноармейскому сельскому поселению |  | 5553 | 5470 | 98,5 |

Динамика численности населения Красноармейского сельского поселения, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

В последние годы, сокращение численности населения Красноармейского сельского поселения, как и всего Орловского района в целом, обусловлено в большей степени крупными отрицательными результатами миграционного обмена населения. При этом значительно усугубила ситуацию и сохранение в последние годы естественной убыли населения, составившей в среднем порядка 45-50 человек год – табл. 4.1.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Красноармейского сельского поселения и Орловского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность.

В результате в течении всего прогнозного периода сохранится естественная убыль населения с небольшим ее сокращение до «-5‰» к 2025 году. Положительные потоки миграции в начале прогнозного периода смогут лишь на 20-30% компенсировать естественную убыль, в результате общая убыль населения составит порядка «-6‰» - «-7‰» в год. Таким образом, по расчетным данным к концу расчетного года (2020 год) численность населения Красноармейского сельского поселения сократится на 0,35 тыс. человек или 6-7% по отношению к отчетному году (2010 год) и составит порядка 5,26 тыс. человек. А к 2030 году – еще на 0,3 тыс. человек и составит около 4,93 тыс. человек, что на 12% меньше уровня 2010 года (рис. 5).

Рис. 5.

Прогноз численности населения Красноармейского сельского поселения

по инерционному варианту развития, тыс. человек.

В соответствии с реализацией наиболее вероятного варианта развития демографической ситуации (стабилизационного), а также с учетом миграционной привлекательности, произведен также расчет численности населения Красноармейского сельского поселения в территориальном разрезе – табл. 5.1.

Табл. 5.1.

Динамика численности населения

Красноармейского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2010 год | 2020 | 2020 в % к 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Красноармейский | 3690 | 3555 | 96,3 |
| 2 | х.Верхнетавричанский | 94 | 87 | 92,6 |
| 3 | х.Ленинский | 94 | 65 | 69,1 |
| 4 | х.Нижневерхоломовский | 83 | 85 | 102,4 |
| 5 | х.Нижнетавричанский | 120 | 122 | 101,7 |
| 6 | х.Раздорский | 449 | 450 | 100,2 |
| 7 | х.Русский | 113 | 110 | 97,3 |
| 8 | х.Садовый | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | х.Старопесчаный | 35 | 37 | 105,7 |
| 10 | х.Токмацкий | 371 | 370 | 99,7 |
| 11 | х.Широкий | 560 | 535 | 95,5 |
| Всего по Красноармейскому сельскому поселению |  | 5614 | 5421 | 96,6 |

Помимо внешней миграции из муниципального образования, велика роль в демографических процессах и внутренней миграцией, обусловленной движением населения из менее развитых и наиболее территориально удаленных от социально-экономических благ населенных пунктов в более благополучные в этом плане. В результате, на перспективу ожидается продолжение сокращение населения в наиболее удаленных от основной транспортной магистрали и социально-экономических объектов населенных пунктов.

Табл.5.1.2.

Структурные элементы общего прироста/убыли населения

Красноармейского сельского поселения, человек.

| Годы | Общий прирост/убыль | Естественный прирост/убыль | Миграционный прирост/убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 274 | -50 | 324 |
| 2007 | -271 | -48 | -223 |
| 2008 | -178 | -50 | -128 |
| 2009 | -18 | 0 | -18 |
| 2010 | 144 | -42 | 186 |

В 2006 и 2010 года в Красноармейском сельском поселении был зафиксирован весьма масштабный миграционный прирост, полностью покрывший сложившуюся в эти годы естественную убыль и обеспечивший общий прирост населения на 144 человек в 2010 году, и на 274 человек в 2006 году. Однако в их промежутке сложивший миграционный отток населения в совокупности с естественной убылью населения, обеспечили отрицательное значение среднегодового темпа роста за анализируемый период, составившего «-10» человек в год.

#### Прогноз промышленности.

Красноармейское сельское поселение единственное муниципальное образование в Орловском районе, не считая райцентра п.Орловский, в котором получила развитие промышленность.

Промышленность в Красноармейском сельском поселении представлена только одним сектором – обрабатывающим производством. Добычей полезных ископаемых и производством и распределением электроэнергии, газа и воды никто не занимается.

Красноармейское сельское поселение в силу геологического строения территории не располагает обширными запасами полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы на его территории представлены относительно небольшим их спектром – исключительно группой строительных материалов (пески и суглинки). Имеется два месторождения песков – Куберлинский участок (расположено в 11 км к юго-востоку от железнодорожной станции Куберле) и Вернеломовское (расположено в 4 км юго-восточнее х.Нижневерхоломовский). и одно месторождение суглинков (расположено на юго-западной окраине посёлка Красноармейский). Также на территории сельского поселения имеются достаточно большие запасы пресных подземных вод – 7 месторождений. От месторождений пресных вод на территории Красноармейского сельского поселения подается питьевая вода и в районный центр – поселок Орловский.

Обрабатывающее производство в Красноармейском сельском поселении представлено деятельностью по производству машин и оборудования. В отличии распространенной для сельских поселения деятельности по производству пищевых продуктов на базе сельскохозяйственной продукции, данное направление является наукоемким и определяет достижение научно-технического прогресса. Представляет его единственное предприятие – ООО «Красноармейский машиностроительный завод», расположенный в п.Красноармейский на пер. Заводской 25. По числу занятых данное промышленное предприятие относится к микропредприятиям, однако формирует более половины совокупного оборота всех предприятий поселения. Основной вид деятельности – металлообработка и производство металлоконструкций для сельского и лесного хозяйства

Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства весьма сложная задача, что определяется рядом трудностей:

- резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов продукции по годам;

- трудно предсказуемым спросом на производимую продукцию;

- трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, транспортные услуги и пр.;

- конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции на внутреннем, российском и мировом рынках и др.

В результате прогноз развития промышленного комплекса Красноармейского сельского поселения основывался на обозначении тенденций и перспективных направлений развития промышленных видов деятельности.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития экономической сферы Красноармейского сельского поселения, при разработке системы мероприятий на расчетный период за основу принят стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом развития событий по оптимистическому сценарию, при условии преодоления основных проблем в социально-экономической сфере.

Главным направлением в развитии промышленного комплекса Красноармейского сельского поселения, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть модернизация и расширение существующей экономической базы. В связи с этим в числе первоочередных задач стоящих перед экономикой поселения должно быть формирование динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию сельского поселения в современные региональный, федеральный и глобальный рынки, основанного на:

  - введение в эксплуатацию имеющихся на территории Красноармейского сельского поселения месторождений полезных ископаемых. В первую очередь необходимо провести разведку и полное описание запасов природных ископаемых, расположенных на территории поселения с целью определения рациональности их добычи, в особенности песка и суглинков, на базе которых в случае наличия значительных промышленных запасов возможна организация предприятий строительной индустрии, а также стеклолитейное производство. Семь участков пресных подземных вод в Красноармейском сельском поселении позволяют организовать предприятия по снабжению питьевой водой другие муниципальные образования района, испытывающие серьезные проблемы с питьевым водоснабжением;

  - дальнейшем развитие обрабатывающего сектора производства, как на базе местной сельскохозяйственной продукции и имеющихся природных ресурсов, так и за счет строительства новых наукоемких производств.

Обрабатывающий сектор может включать в себя деятельности, связанные как с первичной обработкой растениеводческой и животноводческой продукции, в том числе для крупных и средних предприятий района и Области, так и конечные производства готовой продукции.

Для достижения высоких темпов экономического развития, повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. В Красноармейском сельском поселении не достаточное внимание уделяется внимание такой перспективной отрасли как животноводство, которая может послужить мощной базой для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности. От крупного рогатого скота получают мясо, молоко, продукты его переработки — масло, сыр, творог и др. Скотоводство дает народному хозяйству высококачественную кожу, на базе которой возможно создание различных производств легкой промышленности – из нее изготовляют обувь, ремни и прочие изделия. Получаемые при убое крупного рогатого скота другие побочные продукты также используются для переработки: например, из рогов и копыт выделывают пуговицы, расчески и прочие товары, кишки имеют большое значение в колбасном производстве; из крови делают колбасу, получают кровяную муку, альбумин; из костей вырабатывают костную муку, клей; волосяной покров идет для изготовления войлока, кистей, щеток. На базе овцеводческой продукции помимо мяса, возможно создание как ежедневных, так и эксклюзивных товаров из шерсти (одежда, покрывала, ковры и пр.).

Наряду с крупными предприятиями предполагается развитие сети малых и средних производств (перерабатывающие мини-цеха, занимающихся производством различных полуфабрикатов, как из мяса, так и овощей, фруктов), что весьма важно для закрепления занятости населения в экономике сельского поселения.

Дальнейшее развитие промышленного сектора Красноармейского сельского поселения будет напрямую сопряжено с повышением инвестиционной привлекательности территории. Для динамичного развития данного сектора экономики требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. Без развития инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры дальнейшее развитие промышленности на территории поселения невозможно. Также еще одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политике поселения системного характера.

Земля является основным природным ресурсом территории Красноармейского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясо-молочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем общеобластном разделении труда.

Земельный фонд Красноармейского сельского поселения составляет 49 130 га (15% земельного фонда Орловского района). По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2011 год сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 88,5% территории (43 477 га).

Основу сельскохозяйственных угодий Красноармейского сельского поселения представляет наиболее ценная их составляющая – пашня, на долю которой приходится около 71,5% всей земельной площади сельского поселения и 81% сельхозугодий. Относительно высокий удельный вес – 19%, занимают и естественные кормовые угодья, представленные исключительно пастбищами. Многолетние насаждения составляют всего порядка 4 га – 0,01% (рис.6).                                                                                                             Рис. 6.

Структура сельскохозяйственных угодий

Красноармейского сельского поселения, га.

В настоящее время сельское хозяйство Красноармейского сельского поселения представлено всеми тремя категориями сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства – табл. 6.1.

Табл. 6.1.

Структура сельскохозяйственных угодий в разрезе сельскохозяйственных производителей Красноармейского сельского поселения, 2010г.

|  | Количество, ед. | Площадь с/х угодий, га | в т.ч. пашня, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия, всего, в т.ч. | 4 | 10098 | 7981 |
| СПК «Красноармейский» | 1 | 1530 | 4973 |
| ОНО ОПХ «Красноармейское» ГНУ ГЗНИИСХ Россельхозакадемия | 1 | 4693 |  |
| СПК «Луч» | 1 | 2238 | 1747 |
| СПК «Широкий» | 1 | 1637 | 1261 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 58 | 25425 | 25424 |
| Личные подсобные хозяйства | 2049 | 346 | 288 |

  - Прогноз развития застройки муниципального образования

Особенность развития территорий населенных пунктов Красноармейского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

1. Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

- Необходимости создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жилой застройки.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья. Ориентация на преимущественную застройку индивидуальными жилыми домами с высотой не более трёх этажей при наличии приусадебных земельных участков;

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

- схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

- нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования Ростовской области принято достижение к 2025 году показателя 30м2/человека.

Генеральным планом Красноармейского сельского поселения с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития:

- 25,0 м2 на человека к 2020 г.;

- 30,0 м2 на человека к 2030 г.

Таким образом, при условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования, в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

- 135,5 тыс.м2 к 2020 году;

- 163,5 тыс.м2 к 2030 году.

Для достижения указанных показателей необходимо построить около 38 тыс.м2 жилья до 2020 года, а с учетом ликвидации ветхого жилья – 42,4 тыс. м². К 2030 году на территории муниципального образования необходимо построить ещё 28 тыс.м2. В целом за 20-летний период необходимо построить около 70,4 тыс.м2 жилья.

Рис. 7..

Объёмы строительства жилья и ликвидации ветхого жилья

в Красноармейском сельском поселении на расчётный срок.

В настоящее время в Орловском районе действует «Муниципальная программа по стимулированию развития жилищного строительства Орловского района на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации Орловского района №626 от 29.09.2010 года). Программа предполагает подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовку планировочной документации для территорий жилищного строительства. Предусмотрено строительство не менее 19,3 тыс.м² жилья до 2015 года в Орловском районе. Это позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность жителей района на 0,3 м² на человека. Приоритет отдаётся индивидуальному жилищному строительству.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Распределение предполагаемых объёмов жилищного строительства по населённым пунктам муниципального образования обусловлено перспективной численностью их населения, наличием территориальных резервов, привлекательностью населённого пункта для проживания.

Рис. 8.

Распределение вновь возводимого жилого фонда

по населённым пунктам муниципального образования на перспективу.

Генеральным планом муниципального образования предлагается размещение основного объёма жилищного строительства в четырёх населённых пунктах поселения – в административном центре – посёлке Красноармейском, хуторах Раздорский, Токмацкий и Широкий. Жилищное строительство предполагается вести также и в других населённых пунктах поселения.

- Раздел 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

- 2.1. Удельное водопотребление

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Красноармейского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 9.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 5,421 | 180 | 1073 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 5,421 | 50 | 271 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 161 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 107 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 107 |
|  | Итого: |  |  |  | 1827 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 1827 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 9.1.

Расходы воды за расчетный срок 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 5,45 | 210 | 1259 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 5,45 | 50 | 272 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 189 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 126 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 126 |
|  | Итого: |  |  |  | 2080 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 2080 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период и для полива зеленых насаждений возможно использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации или воду из водоемов, максимальный суточный расход возможно принять в размере 1808 м³/сутки

### Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

#### Существующее состояние системы водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Красноармейского сельского поселения используется подземные источники водоснабжения - артезианские скважины в количестве двенадцати штук. Вода из отдельно стоящих артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть населенных пунктов поселения.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Красноармейском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ» и МП «ВКХ». Фактическое водопотребление Красноармейского сельского поселения составляет 843 м3/сут.

Красноармейское сельское поселение является наиболее обеспеченным поверхностными и подземными источниками пресной воды. В результате чего, данные месторождения используются не только для собственных нужд, но и для водообеспечения административного центра Орловского района – поселка Орловского. Водозаборные сооружения расположены южнее южной границы п.Красноармейский, от которых по двум магистральным водоводам, протяженностью 52 км, вода поступает на водоочистные сооружения п.Орловский и далее в распределительную сеть поселка.

Общая протяженность магистральных водоводов и разводящих сетей в населенных пунктах Красноармейского сельского поселения составляет 32,319 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа в разрезе Красноармейского сельского поселения.

Табл. 10.

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Красноармейского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр труб, мм | Тип труб | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Красноармейский | 16495 | 150-57 | Сталь, чуг, ПВХ, асбест | 90 |
| 2 | х.Токмацкий | 1870 | 110-57 | Сталь, чуг, ПВХ | 90 |
| 3 | х.Ленинский | 1550 | 100 | Асбест | 90 |
| 4 | х.Широкий | 9600 | 100 | Асбест | 90 |
| 5 | х.Верхнетавричанский | 1800 | 50 | Сталь | 90 |
| 6 | х.Нижневерхоломовский | 1004 | 50 | Сталь | 90 |
| Итого по Красноармейскому СП: |  | 32,319 |  |  |  |

Водоснабжение п.Красноармейский осуществляется из шести арт.скважин: скважина №13 расположена в южной части поселка в районе ул.Горького, скважина №14 расположена в районе пересечения ул.Кирова и пер.Заводской, скважина №15 расположена в районе пересечения ул.Горького и пер.Волгограский, скважина №16 расположена в районе пересечения ул.Школьная и пер.Волгограский, скважина №17 расположена в районе пересечения ул.Ленина и ул.Совхозная, скважина №19 расположена в южной части поселка в районе ул.Ленина. Территория вокруг скважин спланирована для отвода поверхностного стока и ограждена колючей проволокой на расстоянии 30 м от скважины. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 16,495 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и ПВХ труб d = 150-57 mm. Фактическое водопотребление п.Красноармейский составляет 670 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

Водоснабжение х.Токмацкий осуществляется из арт.скважины №18 которая находится в 0,2 км восточнее юго-восточной окраины хутора. Территория вокруг скважины спланирована для отвода поверхностного стока и ограждена колючей проволокой на расстоянии 30 м от скважины. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных, чугунных и ПВХ труб d = 110-57 mm. Фактическое водопотребление х.Токмацкий составляет 30,3 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

Водоснабжение х.Ленинский осуществляется из арт.скважины №3, которая находится в 0,8 км западнее юго-западной окраины хутора. Территория вокруг скважины спланирована для отвода поверхностного стока и ограждена колючей проволокой на расстоянии 30 м от скважины. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,55 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d = 100 mm. Фактическое водопотребление х.Ленинский составляет 15 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

Водоснабжение х.Широкий осуществляется из двух арт.скважин, которые находятся в западной части хутора в районе пересечения ул.Школьная и пер.Западный. Территория вокруг скважин спланирована для отвода поверхностного стока и ограждена колючей проволокой на расстоянии 30 м от скважины. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 9,6 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d = 100 mm. Фактическое водопотребление х.Широкий составляет 100 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

Водоснабжение х.Верхнетавричанский осуществляется из арт.скважины №4, которая находится в южной части хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,8 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d = 50 mm. Фактическое водопотребление х.Верхнетавричанский составляет 15 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

Водоснабжение х.Нижневерхоломовский осуществляется из арт.скважины №5, которая находится в 0,2 км западнее западной окраины хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,004 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d = 50 mm. Фактическое водопотребление х.Нижневерхоломовский составляет 13,5 м3/сут. Износ водопроводных сетей достигает 90%.

В хуторах: Старопесчаный, Садовый, Русский, Раздорский, Нижетавричанский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего население использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из придомовых колодцев, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом.

Общие выводы.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Красноармейскому сельскому поселению составляет 90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах, в результате чего для обеспечения населения водой нормативного качества осуществляется подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом.

Главной целью должно стать обеспечение населения Красноармейского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Красноармейском сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

3.2. Перспективная схема водоснабжения

В качестве основного источника водоснабжения поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники водоснабжения – артезианские скважины, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

В целях обеспечения Красноармейского сельского поселения дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать специальные гидрогеологические изыскания утвержденных месторождений пресных подземных вод на территории поселения и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания, с дальнейшим бурением трех артезианских скважин для обеспечения потребностей населения Красноармейского сельского поселения:

- Строительство арт.скважины восточнее восточной окраины х.Токмацкий в районе действующей скважины №18;

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни в восточной части х.Нижнетавричанский в районе пересечения ул.Молочинского и пер.Осенний;

- Строительство арт.скважины западнее юго-западной окраины х.Ленинский в районе действующей скважины №3;

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни в центральной части х.Раздорский в районе пересечения ул.Береговая и пер.Солнечный;

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни в западной части х.Широкий в районе пересечения ул.Школьная и пер.Западный;

- Строительство арт.скважины в западной части х.Широкий в районе действующей скважины №2;

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни в восточной части х.Русский в районе ул.Транспортная;

- Строительство водонапорной башни в южной части х.Верхнетавричанский в районе действующей скважины №4.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Красноармейского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Красноармейского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Красноармейского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90%, в результате чего значительная часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 25,6 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Красноармейском сельском поселении.

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

В хуторах: Нижневерхоломовский, Верхнетавричанский, Широкий, Ленинский, Старопесчаный изменение существующих схем водоснабжения не предусматривается, в данных населенных пунктах необходима реконструкция существующих водопроводных сетей, физический износ которых достигает 90%.

Для обеспечения существующей, проектируемой и перспективной застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство дополнительных водопроводных сетей расчетного диаметра в п.Красноармейский по улицам: Советская, Восточная, Октябрьская, Шпитального, Кирова, Набережная, Первомайская и переулкам: Мостовой, Железнодорожный, Северный, Пионерский, Красноармейский, Энгельса, Заводской, Степной, Южный общей протяженность 16,7 км с закольцовкой с существующими сетями.

Также проектом генерального плана предлагается выполнить строительство дополнительных водопроводных сетей общей протяженность 3,7 км в х.Токмацкий по улицам: Речная, Дорожная, Совхозная, пер.Северный, пер.Шолохова, пер.Кооперативный, пер.Короткий для обеспечения существующей и проектируемой застройки централизованным водоснабжением.

Проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей в х.Нижнетавричанский по улицам: Гагарина, Карьерная, Молочинского, пер.Осенний, общей протяженность 2,8 км.

Для обеспечения существующей и проектируемой застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Раздорский по улицам: Транспортная, Береговая, пер.Солнечный, пер.Степной, пер.Майский, пер.Восточный и по проезду Овражный общей протяженность 6,9 км.

Для обеспечения существующей и проектируемой застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Русский по улице Транспортная и по улице Заречная, общей протяженность 3,5 км.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Красноармейского СП, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Красноармейского сельского поселения (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Проведение специальных гидрогеологических изысканий, с дальнейшим бурением артезианских скважин (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 25,6 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки населенных пунктов Красноармейского СП (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины восточнее восточной окраины х.Токмацкий в районе действующей скважины №18 (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в восточной части х.Нижнетавричанский в районе пересечения ул.Молочинского и пер.Осенний (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины западнее юго-западной окраины х.Ленинский в районе действующей скважины №3 (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в центральной части х.Раздорский в районе пересечения ул.Береговая и пер.Солнечный (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в западной части х.Широкий в районе пересечения ул.Школьная и пер.Западный (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины в западной части х.Широкий в районе действующей скважины №2 (расчетный срок);

- Строительство арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в восточной части х.Русский в районе ул.Транспортная (расчетный срок);

- Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» в южной части х.Верхнетавричанский в районе действующей скважины №4 (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей, проектируемой и перспективной застройки в п.Красноармейский по улицам: Советская, Восточная, Октябрьская, Шпитального, Кирова, Набережная, Первомайская и переулкам: Мостовой, Железгодорожный, Северный, Пионерский, Красноармейский, Энгельса, Заводской, Степной, Южный, общей протяженность 16,7км (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х.Токмацкий по улицам: Речная, Дорожная, Совхозная, пер.Северный, пер.Шолохова, пер.Кооперативный, пер.Короткий, общей протяженность 3,7 км (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х.Нижнетавричанский по улицам: Гагарина, Карьерная, Молочинского, пер.Осенний, общей протяженность 2,8 км (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в х.Раздорский по улицам: Транспортная, Береговая, пер.Солнечный, пер.Степной, пер.Майский, пер.Восточный и по проезду Овражный общей протяженность 6,9 км (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в х.Русский по улице Транспортная и по улице Заречная, общей протяженность 3,5 км (расчетный срок);

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок);

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок);

- Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок);

- Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок);

- Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

- Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Красноармейского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### 3.3 Существующее состояние системы газоснабжения.

В Красноармейском сельском поселении имеется система централизованного газоснабжения, введенная в эксплуатацию в 2009 году. На сегодняшний день к централизованной системе газоснабжения подключен только п.Красноармейский. Газификация в настоящее время развивается, в основном, на базе природного газа.

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения на территории поселения – филиал «Орловскрайгаз», вышестоящая организация – ОАО «Ростовоблгаз».

В п.Красноармейский природный газ поступает по газопроводу высокого давления от Орловской АГРС №15 «Энергия-1» до головного газораспределительного пункта (ГГРБ), с пропускной способностью 2950 м3/час, расположенного в районе пересечения улицы К.Цеткин и пер.Степной и далее по разветвленной сети среднего давления общей протяженностью 2,213 км и низкого давления протяженностью 29,411 км поступает потребителям.

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими поселение, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 МПа, 2кат. 0,3 – 0,6 МПа);

- головного газораспределительного пункта;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Красноармейского СП.

Преимущественно все газопроводы выполнены из полиэтиленовых  и стальных труб.

Протяженность газопроводов по информации «Орловскрайгаз» представлены в таблице 11.

Табл. 11.

Характеристики газопроводов на территории Красноармейского сельского поселения.

| Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- |
| Высокого давления II категории |  |
| 5,921 | пэ |
| 0,027 | сталь |
| Среднего давления |  |
| 2,213 | пэ |
| Низкого давления |  |
| 29,234 | пэ |
| 0,177 | сталь |

Ниже в таблице представлены сведения о газорегуляторных пунктах по состоянию на 01.05.2011 г. по информации «Орловскрайгаз».

Табл. 11.1.

Сведения о газорегуляторных пунктах п.Красноармейский.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | Количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| Форма собственности: на балансе « ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Красноармейский | ГРПБ |  | 1 | 2009 |
| 2 | п. Красноармейский | ГРПШ | РДНК | 3 | 2009 г. |
| 3 | п. Красноармейский | ГРПШ | РДГ | 3 | 2009 г. |
| 4 | п. Красноармейский | ГРПШ | РДГК | 2 | 2009 г. |
| 5 | п. Красноармейский | ГРПШ | РДГБ | 1 | 2009 г. |

В настоящее время газифицировано около 42% общей площади жилого фонда п.Красноармейский. Ниже представлена таблица характеризующая уровень газификации.

Табл. 11.2.

Уровень газификации в Красноармейском сельском поселении.

| Количество квартир в населённом пункте | Газифицированных природным газом | Количество газифицированных предприятий |
| --- | --- | --- |
| 1421 | 597 | 5 |

В Красноармейском СП газифицировано 5 предприятий, 597 потребителей; эксплуатируются – 1 ГГРБ, 9 ШГРП. Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

#### 3.4.Перспективна схема газоснабжения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения Красноармейского сельского поселения потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Отопление зданий проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла. Отопление и горячее водоснабжение больниц, школ, детских садов - от котельных. Основная часть населения обеспечивается горячим водоснабжением за счет газовых водонагревателей.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации существующей и проектируемой застройки следующих населенных пунктов поселения: х.Верхнетавричанский, х.Русский, х.Раздорский, х.Нижетавричанский, х.Ленинский, х.Нижневерхоломовский, х.Токмацкий, х.Широкий. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

- на отопление общественного фонда через отопительные котельные.

При составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности).

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий принят из расхода в среднем 300 м3 на человека в год и составит 1,614 млн. м3.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода газа на жилые дома (СП 42-101-2003):

V = 1,614*0,05 = 0,0807млн. м3.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 1,614*0,15 = 0,242 млн. м3.

Суммарный расход газа составит:

V = 1614000 + 80700 + 242000 = 1936700 м3 = 1,9367 млн. м3.

Общий объем газопотребления Красноармейского сельского поселения к расчетному периоду предположительно должен достичь 1,9367 млн. м куб. в год.

Для планируемого увеличения объема использования газа, по обобщенным расчетам, необходимо построить около 26,3 газопроводов высокого давления, 3,9 км газопроводов среднего давления, 33,4 км газопроводов низкого давления, предусмотрев строительство 13 ШГРП в населенных пунктах Красноармейского сельского поселения. Выбор количества ГРП, ШРП, питающих сеть низкого давления, необходимо производить на основе технико-экономических расчетов, исходя из принципа минимальных капиталовложений и эксплуатационных расходов.

Количество ГРП, а также их фактические нагрузки и местоположения уточняют по условиям планировки населённого пункта и расположения отдельных кварталов. Каждый ГРП должен размещаться как можно ближе к центру нагрузки газоснабжаемой территории. Как правило, данный центр не совпадает с геометрическим центром обслуживаемой ГРП территории. Это связано с различным потреблением газа отдельными зонами, входящими в радиус действия ГРП. Необходимо стремиться размещать ГРП ближе к зонам повышенной нагрузки.

Подбор оборудования ГРП выполняется на основании данных о давлении газа в точке подключения ГРП и требуемом давлении на выходе, требуемой пропускной способности ГРП с учетом развития системы газоснабжения, условий работы газораспределительной системы. При выборе оборудования следует учесть, что нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его максимальная пропускная способность не более 80%, а минимальная не менее 10% от расчетной пропускной способности при заданных входном и выходном давлениях.

Как правило, наиболее выгодным решением является применение шкафных и блочных газорегуляторных пунктов и устройств заводского изготовления, что сокращает затраты на строительно-монтажные работы.

Подбор шкафных и блочных ГРП и ГРУ выполняется на основании тех же данных, что и оборудования по техническим характеристикам или паспортным данным.

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения населённого пункта оказывает влияние много факторов, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений и т. п.).

С учетом существующей и перспективной застройки Красноармейского сельского поселения предусмотрена трехступенчатая система газоснабжения.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89 .Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ШГРП следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002:

- ШГРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

- Расстояния для ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса СО.

- ШГРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.

- При установке ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШГРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.

- Разрешается размещение ШГРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости, класса СО, со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

Основной приоритет в развитии газоснабжения Красноармейского сельского поселения необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом, обеспечение проектируемой и перспективной застройки централизованным газоснабжением, замена ветхих участков газораспределительной сети, а также на обеспечение централизованным газоснабжением х.Верхнетавричанский, х.Русский, х.Раздорский, х.Нижнетавричанский, х.Ленинский, х.Нижневерхоломовский, х.Токмацкий, х.Широкий.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Токмацкий, проектом предлагается строительство газопровода среднего давления до данного населенного пункта протяженностью 2,12 км от газопровода среднего давления идущего до ШГРП расположенного в восточной части п.Красноармейский в районе пересечения ул.Кирова и пер.Заводской. В х.Токмацкий предполагается установить ШГРП в южной части населенного пункта в районе ул.Солнечная и  ШГРП в центральной части населенного пункта в районе пересечения ул.Дорожная и пер.Кооперативный для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 6,2 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Раздорский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 4,1 км от существующего газопровода высокого давления проложенного в северной части п.Красноармейский. В х.Раздорский предполагается установить ШГРП в северо-восточной части хутора в районе пер.Солнечный и ШГРП в центральной части хутора в районе ул.Транспортная для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 0,55 км и низкого давления общей протяженностью 6,7 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Русский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 4,2 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ШГРП х.Раздорский. В х.Русский предполагается установить ШГРП в южной части хутора в районе ул.Заречная для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 2,95 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Нижнетавричанский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 3,05 км от газопровода высокого давления идущего от ГРС п.Орловский Орловского сельского поселения до ГГРПБ п.Красноармейский. В х.Нижнетавричанский предполагается установить ШГРП в центральной части населенного пункта в районе ул.Молочинского для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 2,75км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Ленинский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 2,45 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ШГРП х.Нижнетавричанский. В х.Ленинский предполагается установить ШГРП в центральной части хутора в районе ул.Центральная для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,9 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Широкий, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 1,8 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ШГРП х.Ленинский. В х.Широкий предполагается установить ШГРП в северной части хутора в районе ул.Центральная и ШГРП в южной части хутора в районе ул.Весенняя  для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 1,26 км, низкого давления общей протяженностью 7,35 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Верхнетавричанский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 5,95 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ШГРП х.Ленинский. В х.Верхнетавричанский предполагается установить ШГРП в центральной части хутора в районе ул.Пушкинская для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,8 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Нижневерхоломовский, проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 5,45 км от проектируемого газопровода высокого давления идущего до ШГРП х.Верхнетавричанский. В х.Нижневерхоломовский предполагается установить ШГРП в северной части хутора в районе ул.Кошевого для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,75 км.

Проектом генерального плана для обеспечения централизованным газоснабжением проектируемой и перспективной застройки в южной части п.Красноармейский проектом рекомендуется выполнить строительство порядка 5,1 км газопроводов низкого давления.

Для улучшения работы газораспределительной сети и повышения надежности снабжения потребителей схемой строительства системы газоснабжения на проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь);

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период);

- Прокладка сетей низкого давления по территории проектируемой и перспективной застройки в южной части в п.Красноармейский общей протяженностью 5,1 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 5,45 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Нижневерхоломовский (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Нижневерхоломовский общей протяженностью 0,75 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Нижневерхоломовский в северной части хутора в районе ул.Кошевого  (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 5,95 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Верхнетавричанский (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Верхнетавричанский общей протяженностью 0,8 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Верхнетавричанский в центральной части хутора в районе ул.Пушкинская (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 1,8 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Широкий (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки х.Широкий общей протяженностью 1,26 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Широкий общей протяженностью 7,35 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Широкий в северной части хутора в районе ул.Центральная (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Широкий в южной части хутора в районе ул.Весенняя (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 2,45 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Ленинский (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Ленинский общей протяженностью 0,9 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Ленинский в центральной части хутора в районе ул.Центральная (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 3,05 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Нижнетавричанский (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Нижнетавричанский общей протяженностью 2,75 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Нижнетавричанский в центральной части населенного пункта в районе ул.Молочинского (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 4,2 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Русский (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Русский общей протяженностью 2,95 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Русский в южной части хутора в районе ул.Заречная (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 2,12 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Токмацкий (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Токмацкий общей протяженностью 6,2 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Токмацкий в южной части населенного пункта в районе ул.Солнечная (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Токмацкий в центральной части населенного пункта в районе пересечения ул.Дорожная и  пер.Кооперативный (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Красноармейского СП общей протяженностью 4,1 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Раздорский (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки х.Раздорский общей протяженностью 0,55 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Раздорский общей протяженностью 6,7 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Раздорский в северо-восточной части хутора в районе пер.Солнечный (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Раздорский в центральной части хутора в районе ул.Транспортная (расчетный срок);

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Красноармейского СП на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок, перспектива).

Предварительное расположение ГРП (ГРПШ) указано в графической части проекта на схемах газоснабжения в масштабе 1: 5000, с учетом требований СНиП 42-01-2002.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации Красноармейского сельского поселения

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных  водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатацию затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Энергоресурсосбережению способствует установка приборов учёта в Красноармейском сельском поселении (таблица 12).

Таблица 12.

|  | Наименование МО | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ко-во приборов учёта, запланированных к установке с 2012-2015 годы ед. | Кол-во приборов учёта, установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом), ед. | общее количество установленных приборов учёта, ед. | Количество приборов учёта, необходимых к установке, ед. |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Орловский район, всего | 142 | 114 | 3528 | 142 |
| 2 | Волочаевское СП | 11 | 5 | 273 | 11 |
| 3 | Донское СП | 11 | 10 | 375 | 11 |
| 4 | Каменно-Балковское СП | 10 | 21 | 641 | 10 |
| 5 | Камышевское СП | 37 | 11 | 415 | 37 |
| 6 | Красноармейское СП | 16 | 4 | 206 | 16 |
| 7 | Курганенское СП | 24 | 5 | 271 | 24 |
| 8 | Луганское СП | 3 | 18 | 467 | 3 |
| 9 | Майорское СП | 6 | 12 | 198 | 6 |
| 10 | Орловское СП | - | - | - |  |
| 11 | Островянское СП | 6 | 15 | 386 | 6 |

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии  доступности коммунальных услуг для населения Красноармейского сельского поселения на 2012 год составляют:

  - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 2,94%

  - Уровень собираемости платы за коммунальные услуги  - 93, 19 %

  - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 16 %

  - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 5,60 %

Прогноз спроса на коммунальные услуги отражен в таблице:

Табл. 13

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс. кВтч, в т.ч. | 1017,4 | 1002,04 | 995,93 | 992,264 |
| в жилых домах | 829,7 | 818,36 | 813,37 | 810,376 |
| в МКД | 187,7 | 185,32 | 184,190 | 183,512 |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч. | 46,75 | 45,920 | 45,640 | 45,472 |
| в жилых домах | 38,11 | 37,720 | 37,490 | 37,352 |
| в МКД | 8,64 | 8,52 | 8,476 | 8,44 |

Раздел 6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Информация о расходах населения на коммунальные услуги и доступности представлена в таблице 14.

Табл. 14

| Ресурсоснабжающая организация | Экономически обоснованный тариф | Тариф для населения | Объем потребления коммунальных услуг населением по муниципальному образованию (по нормативам +приборов учёта) | Выручка (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» | 74,78 | 37,04 | 26,65 | 987,12 |
| МП«Водно-канализационное хозяйство» | 26,98 | 26,98 | 66,4 | 1791,47 |
| Орловский ПУ ЮВМО ОАО «Энергосбыт ростовэнерго» | 2,15 | 2,15 | 2624,6 | 5642,89 |
| ООО «Ростгаз» | 24,35 | 24,35 | 75,0 | 1826,25 |

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения представлен в таблице 15.

Табл. 15

|  | Критерии доступности платы за КУ, рассчитанные на 2012 год (%) | Общий совокупный плтеж граждан за все потребляемые КУ (п. 15 Приказа Минрегионразвития РФ от 23.08.2012 №378) (тыс. руб.) Q общ | Численность населения Камышевского сельского поселения (чел) | Среднедушевой доход населения Камышевского сельского поселения (тыс.руб./чел./месс.) | Начисленные значения платы за КУ / оплаченные значения КУ (тыс. руб.) | Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий | К сем. –коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи ---2,94% | 29127,0 | 5626,0 | - | - |  | - |
| 2 | Уровень собираемости платы за коммунальные услуги на 2012 год- 93,19 % | - | - | - | 7873,61/ 7337,81 |  | - |
| 3 | Доля насиления с доходами ниже прожиточного минимума -16 % | - | 5626,0 | - | - | - | - |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей чиленности населения-5,6% | - | - | - | - | 105 | 3 |

только органов местного самоуправления

По данным анкетирования и стат. сборник. Соц-эк положение  городских округов и районов Ростовской области

Расчетно.

По данным анкетирования.

Расчетно.

по данным паспорта муниципального образования

по данным паспорта муниципального образования